2023年12月28日，由上海市气象灾害防御技术中心作为第一起草单位，牵头修订的国家标准GB/T 21431-2023《建筑物雷电防护装置检测技术规范》经国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，并将于2024年7月1日正式实施。
 修订后的标准分为8章，既细化了检测项目的各子项目，明确了检测项目（含子项目）的技术要求及出处，还补充完善了多项检测参数要求及测量方法，包括增加低压电涌保护器专用后备保护装置（SSD）最小瞬时动作电流分断时间的测量方法、增加压敏电压的限值范围、更改雷电电磁脉冲磁场的测量方法、更改SPD压敏电压和最大持续工作电压的对应关系等内容。本文件代替GB/T 21431—2015《建筑物防雷装置检测技术规范》，与GB/T 21431—2015 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

| 修改对比 |  | GB/T 21431-2015 | GB/T 21431-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改范围 |  | 文件不适用于飞行器及离岸装置 | 文件不适用于飞机及离岸装置 |  |
| 术语更改 | 名称更改 | 防雷装置 | 雷电防护装置 |  |
|  |  | 防雷装置检测 | 雷电防护装置检测 |  |
|  |  | 开路电压 | 复合波发生器的开路电压 |  |
|  |  | 最大持续运行电压 | 最大持续工作电压 |  |
|  |  | 设备耐冲击电压额定值 | 额定冲击耐受电压 |  |
|  |  | SPD的直流参考电压 | 压敏电压 |  |
|  | 定义更改 | 电涌保护器 |  |  |
|  |  | 电压保护水平 |  |  |
|  |  | 有效电压保护水平 |  |  |
|  |  | 泄漏电流 |  |  |
| 检测分类更改 |  | 检测分为首次检测和定期检测 | 检测分为验收监测和定期检测 |  |
| 检测项目更改 |  | 建筑物的防雷分类 | 接闪器 |  |
|  |  | 接闪器 | 引下线 |  |
|  |  | 引下线 | 接地装置 |  |
|  |  | 接地装置 | 磁屏蔽 |  |
|  |  | 防雷区的划分 | 防雷等电位连接 |  |
|  |  | 雷击电磁脉冲屏蔽 | 电涌保护器（SPD） |  |
|  |  | 等电位连接 |  |  |
| 检测流程更改 |  | 1 检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查，保证其在计量认证有效期内和能正常使用。 | 检测流程符合GB/T32938—2016中第五章的规定 |  |
|  |  | 2 首次检测应按4.2中的全部检测项目实施检测。 |  |  |
|  |  | 3对受检单位的定期检测，应查阅上次检测的记录，并现场勘查受检单位防雷装置有无变化。在受检单位防雷装置无较大变化时，可不进行4.2中a)、b)中的接闪器保护范围、e)和f)项的检测。 |  |  |
|  |  | 4现场检测时宜按先检测外部防雷装置，后检测内部防雷装置的顺序进行，将检测结果填入防雷装置检测原始记录表。部分检测业务表格式样参见附录 |  |  |
| 检测记录更改 |  | 1在现场将各项检测结果如实记入原始记录表，原始记录表应有检测人员、校核人员和现场负责人签名。原始记录表应作为用户档案保存两年。 | 1在现场将各项检查结果和测量数据经复核无误后，如实记入原始记录表，原始记录表应有检测人员和校核人员签名。原始记录表应作为用户档案保存不少于5年。 |  |
|  |  | 2 首次检测时，应绘制建筑物防雷装置平面示意图，定期检测时应进行补充或修改。 | 2检测时，应绘制建筑物防雷装置示意图。当检测项目位置无法用文字溯源，宜通过示意图标注。 |  |
| 结论判定更改 |  | 用数值修约比较法将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较，判定各检测项目是否合格。 | 将经计算或整理的各项数据、结果与相应的技术要求进行比较，判定各检测项目是否符合要求。检测数值修约规则、极限数值表示和判定方法应符合附录K的规定 |  |
| 结论报告更改 |  | 1 检测报告按8.1和8.2的内容填写，检测员和校核员签字后，经技术负责人签发，应加盖检测单位检测专用章。 | 1 检测报告依据8.1和8.2的内容进行编制，检测报告的参考格式见附录L，经检测人员和校核人员签字后，由授权签字人签发，并加盖检测机构检测专用章。 |  |
|  |  | 2检测报告不少于两份，一份送受检单位，一份由检测单位存档。存档应有纸质和计算机存档两种形式。 | 2检测报告不少于两份，一份送受检单位，一份由检测单位存档。 |  |
| 新增术语 |  | 接闪器 |  |  |
|  |  | 引下线 |  |  |
|  |  | 接地装置 |  |  |
|  |  | 磁屏蔽 |  |  |
|  |  | Ⅰ类试验的冲击放电电流 |  |  |
|  |  | Ⅱ类试验的冲击放电电流 |  |  |
|  |  | 低压电涌保护器专用保护装置 |  |  |
| 新增其他 |  | 增加了“检测要求和方法”的基本要求 |  |  |
|  |  | 增加了检测方法 |  |  |
|  |  | 增加了检测项目的子项名称和数量，并更改了检测项目的要求和方法 |  |  |
|  |  | 增加了附录A“验收检测、定期检测的检测项目” |  |  |
|  |  | 增加了附录D“过渡电阻的测量” |  |  |
|  |  | 增加了附录I“SSD最小瞬时动作电流分断时间(tg)的测量” |  |  |
|  |  | 增加了附录J“电涌保护器(SPD)压敏电压(Vv)、泄漏电流(I)和绝缘电阻(R)的测量” |  |  |
|  |  | 增加了附录K“检测数值修改规则、极限数值表示和判定方法” |  |  |
| 删除术语 |  | 接地 |  |  |
|  |  | 工频接地电阻 |  |  |
|  |  | 自然接地极 |  |  |
|  |  | 人工接地体 |  |  |
|  |  | 共用接地系统 |  |  |
|  |  | 雷击电磁脉冲 |  |  |
|  |  | 过电流保护器 |  |  |
|  |  | 退耦元件 |  |  |
|  |  | Ⅰ级试验 |  |  |
|  |  | Ⅱ级试验 |  |  |
|  |  | Ⅲ级试验 |  |  |
|  |  | （实测）限制电压 |  |  |
|  |  | 开关型SPD的放电电压 |  |  |
|  |  | 总放电电流 |  |  |